ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

1) изоляция токоведущих частей электрооборудования

2) выравнивание потенциалов

3) защитное заземление

4) зануление

5) защитное отключение

вопросы для самостоятельной работы:

1) обеспечение первой помощи при поражении человека электрическим током

2) электрозащитные средства и вспомогательные приспособления

3) изолированные и ограждающие токозащитные средства

4) обеспечение недосягаемости неизолированных токопроводящих частей

5) предупреждающая сигнализация. малые напряжения

6) электрическое разделение сетей

(на контрольной эти вопросы будут; все включая эту лекцию)

1) классификация технических средств. безопасная эксплуатация электроустановок

подразделяются на:

1. конструктивные электроустановки

2. технические средства и методы защиты (ТСМЗ):

а) технические средства и методы защиты при нормальных режимах работы электроустановок:

- изоляция токоведущих частей

- обеспечение недосягаемости неизолированных токоведущих частей

- предупреждающая сигнализация

- малые напряжения

- электрическое разделение сетей

- выравнивание потенциалов

б) технические средства и методы защиты при переходе на нормально нетоковедущие части электрооборудования:

- защитное заземление

- зануление

- защитное отключение

в) электрозащитные средства и вспомогательные приспособления:

- изолированные электрозащитные средства

- ограждающие

- вспомогательные

3. организационно-технические методы

изоляция токопроводящих частей - это обеспечение их безопасности путем покрытия слоем диэлектрика, для защиты человека от случайного прикосновения к частям электроустановок, через которые проходит ток. состояние изоляции характеризуется диэлектрической прочностью, диэлектрическими потерями и электрическим сопротивлением. изоляция предотвращает протекание через нее токов благодаря большому сопротивлению. различают изоляцию: рабочую (обеспечивает нормальную работу электроустановки и защиту от поражения током), вспомогательную (применяется дополнительно к рабочей; в случае повреждения рабочей обеспечивает защиту), двойную (используется редко; состоит из рабочей и дополнительной).

с целью обеспечения надежности работы изоляции, осуществляют профилактические мероприятия: исключают механические повреждения, увлажнение, химическое влияние, запыленность.

с целью предотвращения дефектов изоляции осуществляют периодический и непрерывный контроль. периодический предусматривает измерение активного сопротивления не реже чем 1 раз в год, согласно правилам устройств электроустановок (ПУЭ), а также при обнаружении дефектов. измерение сопротивления осуществляется мегаомметром на отключенной электроустановке, или же вместо мегаомметра используют три вольтметра. измерения производятся между фазой и нулем, и между фазами. величина сопротивления изоляции должна быть больше 0.5 МОм. если хотя бы одно из показаний меньше нормируемого, сеть уже не пригодна к эксплуатации.

выравнивание потенциалов - это снижение напряжения прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым возможно одновременное прикосновение или на которых может одновременно стоять человек. применяется при пофазном ремонте высоковольтных линий электропередач под напряжением.

защитное заземление - это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением. область применения: трехфазные трехпроводные сети с изолированной нейтралью, напряжением до 1000 вольт и с любым режимом нейтрали выше 1000 вольт.

схема защитного заземления:

защитное заземление может быть эффективным в том случае, если ток замыкания на землю не увеличивается с уменьшением сопротивления заземления. это возможно только в сетях с изолированной нейтралью, где при глухом (полном) замыкании тока на землю величина тока не зависит от сопротивления заземлителя.

устройство заземления: заземлители располагаются на некотором расстоянии от заземляемого оборудования. различают контурное и выносное заземление. при контурном заземлении заземлители располагаются по контуру вокруг заземляемого оборудования, на небольшом расстоянии друг от друга. при выносном - заземлители выносятся за пределы площадки, на которой размещено заземляемое оборудование. выносное применяется при:

1. невозможности по каким-либо причинам разместить заземлитель на данной территории

2. при высоком сопротивлении грунта

3. при рассредоточенном расположении электрооборудования

заземлители бывают искусственные и естественные. искусственные - используются проложенные в земле стальные трубы, заземлители из угловой стали, из полосовой стали и др., связанные между собой соединительными полосами. заземлители располагают на расстоянии от 3 до 6 метров между собой.

естественные - трубы отопления, канализационные трубы. их достоинства - они обладают малым сопротивлением и как правило они дешевые. недостаток - что это опасный метод, без специальных ограждающих устройств.

ПУЭ рекомендуют использовать в качестве заземлителей водопроводные трубы сопротивлением не более 2 Ом и металлические конструкции зданий и сооружений сопротивлением не более 3 Ом.

не подлежат заземлению:

1. аппаратура подвесных и опорных изоляторов, кронштейны, осветительная аппаратура, при установке их на деревянных опорах.

2. оборудование, уже установленное на заземленных конструкциях

3. при номинальном напряжении 380 вольт и ниже переменного тока и 440 и ниже постоянного, в сухих помещениях с плохо проводящими полами

4. при номинальном напряжении 127 вольт переменного тока и 110 постоянного во всех помещениях за исключением случаев, когда оно предусмотрено специальными правилами.

сопротивление заземлителя должно быть не более 4 Ом при мощности питающего трансформатора до 100 КВт, и не более 10 Ом во всех остальных случаях.

контроль заземления:

- внешний осмотр - производится в установленные сроки согласно ПУЭ, а также при приеме в эксплуатацию, модернизации и переоборудовании помещения. наиболее распространенный метод - измерения с помощью амперметра и вольтметра. используется прибор МС-08 или М 372 /* точнее, интересно, сколько десятилетий назад он применялся? ;-Р */. контроль производится летом (при наибольшем высыхании грунта) или зимой (при наибольшем замерзании грунта).

зануление - преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электрооборудования, которое может оказаться под напряжением к неоднократно заземленному нулевому проводу питающей сети. область применения - трехфазные четырехпроводные сети с глухозаземленной нейтралью, напряжением до 1000 вольт.

схема:

цель зануления - автоматическое отключение поврежденного участка цепи.

зануление превращает замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, в результате чего срабатывает максимальная токовая защита и селективно отключает поврежденный участок цепи.

защитой являются плавкие предохранители, магнитные пускатели со встроенной тепловой защитой. при замыкании на зануленный корпус, ток короткого замыкания проходит через следующие участки цепи: обмотки трансформатора, фазный провод и нулевой провод. ток замыкания в этом случае будет равен

при этом сопротивление трансформатора и проводов имеет активную и индуктивную составляющие. наличие заземленной нейтрали дает возможность отключать аварийный участок соединением нулевого провода с корпусом электроустановки.

Z - полное сопротивление цепи замыкания фаза-нуль.

для того, чтобы аварийный режим был кратковременным, необходимо быстрое отключение. это будет в том случае, если сопротивление фаза-нуль будет иметь такую величину, которая обеспечила бы ток замыкания большой величины. это условие выполняется если

- номинальный ток плавкой вставки или автомата защиты. k - коэффициент кратности тока. k = 3 при защите плавкой вставкой, k = 1.4 при защите автоматами с обратной токозависимостью, где  до 100 А, и k = 1.25 во всех остальных случаях.

повторное заземление нулевого провода - применяется при обрыве цепи зануления, через каждые 150-200 метров.

______

Converted and adapted for DOC format on 11.10.2006, 13:57 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/