приточная система вентиляции - производится забор воздуха через калорифер. количество воздуха регулируется клапанами и заслонками. недостаток этой системы вентиляции - что она не очищает воздух (подает свежий воздух, но не удаляет из помещения загрязненный).

вытяжная система - загрязненный воздух удаляется из помещения через сеть воздухоотводов, при помощи вентилятора.

приточно-вытяжная система - состоит из двух отдельных систем - приточной и вытяжной (подают в помещение чистый воздух и удаляют загрязненный).

при определении объема вентиляционного воздуха по избыточному теплу Q необходимо знать количество поступающего тепла и количество расходуемого. Q = Q - Q.

воздухообмен, необходимый для удаления избыточного тепла, определяется по формуле

где с - это удельная теплоемкость воздуха,  - плотность воздуха, t - температура удаляемого воздуха, t - температура приточного воздуха. 3600 - количество секунд.

местная вентиляция - бывает вытяжная и приточная. вытяжную вентиляцию устанавливают, когда загрязнения можно удалить непосредственно у мест возникновения. приточная выполняется в виде воздушных душей, воздушных и тепловых завес - концентрированная подача воздуха в больших объемах и с заданными параметрами.

кондиционирование - это создание и автоматическое поддержание в помещениях постоянных или изменяющихся по программе определенных метеорологических условий, наиболее благоприятных для работающих, или требуемых для нормального протекания технологического процесса.

кондиционирование может быть полным и неполным. полное предусматривает регулирование температуры, влажности, подвижности и чистоты воздуха, а также в некоторых случаях дополнительной его обработке (например, ионизация, ароматизация и т.п.). неполное - регулируется часть параметров.

кондиционеры распределяются на центральные и местные. центральные предназначены для подачи воздуха в большие помещения, а местные имеют незначительную производительность по холоду и устанавливаются как правило в небольших помещениях.

ОСВЕЩЕНИЕ. ШУМ

вопросы на самостоятельное изучение:

1) вибрация как отрицательный фактор производственного процесса.

2) источники искуственного освещения. достоинства и недостатки (сравнить лампы накаливания и люминесцентные лампы), методы расчета искуственного освещения (три метода - метод коэффициента использования светового потока, точечный метод, метод удельной мощности).

адаптация - это приспособление глаза к изменению условий освещения.

аккомодация - это приспособление глаза к отчетливому видению предметов, находящихся от него на неодинаковом расстоянии.

конвергерция - способность глаза при рассмотрении близких предметов занимать положение, при котором зрительные оси обоих глаз пересекаются на предмете.

основные светотехнические понятия и единицы:

освещение оценивают количественными и качественными показателями.

к качественным относятся фон, контраст между объектом и фоном и видимость.

к количественным относятся световой поток, сила света, яркость и освещенность.

световой поток (Ф) - это мощность светового видимого излучения, которое оценивается человеческим глазом по световым ощущениям. единица измерения - люмен (лм). 1 лм = световому потоку от эталонного источника света силой в 1 канделу.

сила света - отношение светового потока к телесному углу, в пределах которого световой поток равномерно распространяется. единица измерения - кандела (кд).

яркость - отношение силы света, излучаемого элементом поверхности в данном направлении, к площади светящейся поверхности.

S

- площадь поверхности,  - угол между нормалью к элементу поверхности и направлением, для которого определяется яркость. единица измерения - нит (сокращенно - нт).

освещенность - равна отношению светового потока, падающего на элемент поверхности, к площади этого элемента. единица измерения освещенности - люкс (лк).

качественные показатели:

фон - поверхность, прилегающая непосредственно к объекту различения, на которой данный объект рассматривается. фон характеризуется коэффициентом отражения поверхности и представляет собой отношению отраженного светового потока и падающего:

фон считается светлым, когда  > 0.4, средним - когда  от 0.2 до 0.4, и темным - если меньше 0.2.

контраст между объектом и фоном - отношение яркости рассматриваемого объекта и фона. определяется по формуле

гд

е В - яркость объекта, В - яркость фона. контраст считается большим, если k>0.5, средним - от 0.2 до 0.5 и малым - меньше 0.2.

видимость:

где k - контраст между объектом и фоном, k - наименьший контраст, различаемый глазом при данных условиях. видимость характеризует способность глаза различать объект, и зависит от освещенности, размерности объекта освещения, его яркости, длительности экспозиции (сколько времени объект находится в поле зрения).

для измерения освещенности используются приборы, которые называются люксметрами. работа приборов основана на превращении световой энергии в электрическую.

основные требования к производственному освещению:

1. создавать на рабочей поверхности освещенность, соответствующую характеру зрительной работы.

2. обеспечивать равномерность и постоянство уровня освещенности.

3. не создавать ослепляющего действия.

4. не создавать резких и глубоких теней.

5. должно быть надежным и простым в эксплуатации.

виды производственного освещения:

по источнику света различают естественное, искуственное или совмещенное освещение. естественное подразделяется на боковое (одностороннее и двустороннее), верхнее и комбинированное.

искуственное может быть общее (которое в свою очередь может быть локализованное или равномерное - в зависимости от расположения источников света), местное (например, настольные светильники) и комбинированное.

по функциональному назначению искуственное освещение делится на:

- рабочее - предназначено для обеспечения производственного процесса

- аварийное - используется для продолжения работы в случаях внезапного отключения рабочего освещения

- эвакуационное - предназначено для обеспечения эвакуации людей. устанавливается в местах, "опасных" для прохода людей - например, на лестничных площадках и т.п.

- охранное - устраивается вдоль границ охраняемых территорий, в ночное время.

- дежурное - предусматривается в нерабочее время, как правило используется часть светильников аварийного освещения.

естественное освещение:

недостатки - непостоянство (в зависимости от времени суток, времени года), неравномерность освещения.

на уровень естественной освещенности влияют следующие факторы:

- световой климат

- площадь и ориентация световых проемов

- степень чистоты стекла

- окрас стен и потолка

- глубина помещения

- наличие предметов, закрывающих окно (как изнутри, так и снаружи помещения)

коэффициент естественной освещенности - КЕО (е):

- отношение освещенности внутри помещения к освещенности снаружи, умноженное на 100%.

освещенность нормируется в соответствии со СНиП-11-4-79: учитывается минимальный объект различения, контраст объекта с фоном, световой климат (световой пояс), категория работ, площадь световых проемов.

расчет площади окон проводится по следующей формуле:

где S - площадь окон, S - площадь пола, е - нормируемый коэффициент естественного освещения, k - коэффициент запаса, k - коэффициент здания (учитывает затенение окон противоположными зданиями),  - световая характеристика окон,  - общий коэффициент светопропускания, r - коэффициент, учитывающий повышение КЕО благодаря свету, отраженному от поверхности помещения и поверхностного слоя, прилегающего к зданию (земля, трава...).

шум

шум как физический фактор - волнообразно распространяющееся механическое колебательное движение упругой среды, носящее обычно случайный характер.

шум как гигиенический фактор - совокупность звуков различной частоты и интенсивности, которые воспринимаются органами слуха человека и вызывают неприятные субъективные ощущения.

производственный шум - шум на рабочих местах.

классификация шумов по происхождению:

- мешающий шум

- раздражающий шум - вызывает нервное напряжение, вследствие этого - снижение работоспособности и переутомление

- вредный шум - нарушает физиологические функции на длительное время и вызывает хронические заболевания (тугоухость).

- травмирующий шум - вызывает резкое нарушение физиологических функций организма

классификация шумов в зависимости от источника:

- механический шум - как правило возникает при работе механизмов с неуравновешенными массами

- аэродинамический шум - образуется при движении воздуха по трубопроводам

- шум электромагнитного происхождения - возникает вследствие колебаний элементов электромеханических устройств (например, трансформаторов)

- гидродинамический - возникает вследствие процессов, происходящих в жидкостях (турбулентные потоки и т.д.)

______

Converted and adapted for DOC format on 25.10.2006, 18:08 using PSW2DOC script v1.5 (c) 2006 Chervov Dmitry aka Deathdemon >:)

Последние конспекты всегда можно найти по адресу http://deathdemon.int.ru/lectures/